## Slide 1: Система автоматического регулирования давления МН (САР давления)
Южанин Виктор Владимирович
доцент кафедры
Автоматизации Технологических Процессов

## Slide 2: Исходный стационарный режим

## Slide 3
Что такое синий график?
Что такое красный график?
Сколько здесь НПС?
Какое количество МНА на НПС в работе?

## Slide 4: Переход на меньший режим (с режима 8 на режим 7)

## Slide 5
Что такое выбег НА?
Сколько времени фронт волны снижения давления будет распространяться от НПС 3 до НПС 4?
Зависит от скорости звука в нефти. Чему равна скорость звука в нефти?
Через сколько секунд после отключения НА
Что будет происходить дальше?

## Slide 6: Переход на меньший режим (волны давления почти пришли на соседние НПС)

## Slide 7: Последствия через 6 минут после остановки. Почему они негативные?

## Slide 8
В результате остановки НА
  на последующей НПС началась кавитация первого по потоку НА
  на выходе предыдущей НПС возможно превышение несущей способности секции трубопровода
Что с этим делать?

## Slide 9: Магистральная насосная станция (МНС)
(что означает желтый и зеленый цвет?)

## Slide 10: Промежуточная нефтеперекачивающая станция (НПС)

## Slide 11: Переходной процесс при работе САРД (давление входа пришло к уставке)

## Slide 12: Переходной процесс при работе САРД (заслонка прикрылась, упал дифнапор НПС №4)

## Slide 13: Переходной процесс при работе САРД

## Slide 14: Назначение САРД
Согласно документам «ОАО АК Транснефть»: САРД - комплекс программно-технических средств, предназначенных для автоматического регулирования давления в соответствии с заданием.
Поддержание давления входа НПС выше кавитационного запаса (обычно уставка по входу составляет 2 кгс/см2 или около 300 кПа)
Поддержание давление выхода НПС ниже несущей способности трубопровода (уставка по выходу зависит от сортамента труб)

## Slide 15: Основной нормативный документ по автоматике в транспорте нефти
РД-35.240.50-КТН-207-08 Автоматизация и телемеханизация МН. Общие положения. Раздел 6.6 Требования к функциям регулирования
РД-35.240.50-КТН-109-13 – тот же документ, редакция 2013 г.

## Slide 16: Замечание 1
Дросселирование – дифнапор, только что созданный насосом, тут же стравливается на заслонке – по существу в холостую потрачена электроэнергия.
Поэтому стационарные технологические режимы подбирают так, чтобы степень прикрытия заслонки была минимальной и соответственно было минимально падение давления на ней же
САРД же включается в работу кратковременно, во время существенно нестационарных процессов на МН

## Slide 17: Замечание 2
Для быстрой реакции САРД на изменение давления начальное положение заслонки должно быть в так называемой
зоне регулирования

## Slide 18: Замечание 2. Пример Kv-характеристики заслонки

## Slide 19: План курса
Алгоритм ПИД регулирования САРД
Исполнительные устройства – заслонки, задвижки
Измерительные приборы. Датчики давления, температуры, уровня, расхода
Технологические защиты НПС:
  Станционные
  Агрегатные
Промышленные контроллеры (ПЛК), SCADA-системы